# REGULACE V PRŮMYSLU A ENERGETICE

- Řízení, regulace, regulační obvod – typy používaných regulačních obvodů v průmyslu, energetice a dopravě

- Popis technologického celku, postupu pracovního procesu a použitých regulačních obvodů (typy regulačních obvodů, regulovaných soustav) a jeho prvků (snímače, akční členy) v průmyslové výrobě a dopravě

- Popis technologického celku, postupu pracovního procesu a použitých regulačních obvodů (typy regulačních obvodů, regulovaných soustav) a jeho prvků (snímače, akční členy) v energetice

1) Těžní stroj

R - regulátor rychlosti

D – dynamo

B – budič

M – motor

L – lanovnice

LB lanový buben

K1, K2 – klece

TV – těžní věž

F – brzdící zařízení

- jde o několikaparametrovou regulaci s několikrát rozvětveným výstupem

- u tohoto zapojení (může se jednat o výtah) nám nastanou 2 extrémní případy

Těžká klec jde:

a) nahoru

- při nastavení požadované rychlosti přes RP OZ nebude v činnosti, ale bude činný OP

b) dolů

- v tomto případě se dá předpokládat, že v činnosti bude spíše OZ a obvod SN

- vhodným nastavením buzení MZ se nám z M stane D a z D M a tím jsme se dostali do režimu rekuperace

RP – řídicí potenciometr, Z – zesilovače, MZ – magnetický zesilovač, B – budič, D – dynamo, M – motor, T - tachodynamo , OX – omezovače proudu a zrychlení,  SX – snímače napětí, proudu, zrychlení a rychlosti

2) Parní kotel

3 okruhy

a) voda, pára

b) palivo

c) elektrická energie (na obrázku není)

Předpokládejme, že v 15 poklesne hladina => přes H a Rh se otevře 13 – přívod vody

Voda dále pokračuje do 14 => ohřeje se

- jestliže nastane zvýšení teploty ve 21, tak na to zareaguje snímač T, přes Rt zajistí otevření ventilu a do 20 se vstříkne voda => zajistí pokles teploty

- jestliže má turbína větší odběr, tak klesne tlak ve 21 => pokles se vyhodnotí přes P a Rpa, výstup z Rpa se dělí a způsobí přes 24 a 2 zvýšení dodávky paliva a zároveň přes Rv pootevře 11, tím se zvýší dodávka vzduchu do 6 přes 10

- 5 unáší palivo a 4 podporuje hoření v 6

- zvýšením dodávky vzduchu klesne podtlak v 6 => vyhodnotí D a Rp => pootevření 8 => tím se zvýší odtah kouřových plynů přes 7

- kvalita spalovacího procesu (O2C0) vyhodnotí A přes RV a upraví nastavení 11

- jestliže se zvýší dodávka paliva, zvýší se i výroba páry => vzroste její tlak a nastane pokles hladiny v 15

- to se přes H a Rh projeví tím, že 13 se opět více pootevře

- rozdíl mezi Qh a Qp (Qh > Qp) nám říká, že v kotli nastala netěsnost v okruhu vody

H – výška hladiny

T – teplota páry

P – tlak páry

Qp – množství páry

Qh – množství vody

Qv – množství vzduchu

A – anylyzátor plynu

3) Destilační kolona

- jestliže nám klesá výška hladiny v patě kolony, tak přes 8 se přivře ventil

- jestliže teplota ve střední části kolony např. klesne, tak 7 zajistí otevření ventilu => zvýší dodávanou energii

- hotový produkt jde z 13 přes 10 (kde se z páry stává kapalina) pokračuje do 11, v 11 se kontroluje výška hladiny, jestliže začne narůstat, tak přes 5 se otevře ventil (a naopak)

- bude-li teplota parního polštáře v 11 větší, tak se přes 2 zajistí zvýšená dodávka chladící vody

- jestliže teplota v 13 stoupne, tak prostřednictvím 4 se zvětší vstřik hotového produktu do 13, to zajistí pokles teploty, větší vstřik způsobí pokles hladiny v 11 => tento pokles přes 5 přiškrtí odtok hotového produktu

- stoupne-li tlak parního polštáře v 11, tak 1 zprostředkuje větší odfuk

- jestliže zvýšíme dodávku tepla do paty kolony, tak nám klesne tlak v 17 a to přes 6 způsobí pootevření ventilu

- bude-li hladina kalu v patě kolony stoupat, tak přes 8 se otevře ventil a 15 dodá na výstupu více kalu

4) Lití oceli

A – servomotor, B – přepínač režimů provozu, C – odlitá ocel,

D – detektor, H – snímač hladiny, I – snímač proudu,

J – zdroj zapalovacích impulzů, K – kokila, Ko – kolík,

M – poháněcí motor, N – tachodynamo, P – pánev,

Rk,Rt – regulátory hladiny, Ri – regulátor proudu,

Rn – regulátor rychlosti otáček, T – odtahové zařízení,

S1,S2,S3 – potenciometry pro nastavení požadované hodnoty,

V – tyristorová jednotka, Z – radioaktivní zářič.

Potenciometrem S2 nastavujeme rychlost odtahu. S1 nebo S3 bude v činnosti v závislosti na přepínači B tzn. nyní je funkční S3. Pomocí S1 a S3 nastavujeme výšku hladiny. Bude-li přepínač B v poloze dle obrázku, tak signál pro výšku hladiny jde přes Z, D, H a spodní větev = doleva dolů. Jestliže například hladina v K stoupne, tak u M se zvýší otáčky a naopak. Bude-li přepínač B sepnut v horní poloze, tak regulační větev je Z, D, H a horní větev. V tomto případě je odtah materiálu konstantní a výška hladiny se udržuje zasouváním nebo vysouváním Ko v P.

5) Klimatizační jednotka

A – čerstvý vzduch, B – použitý vzduch,

C – recirkulovaný vzduch, D – ohřátý vzduch,

E - vlhký vzduch proudící do místností, F – filtr,

K1,K2,K3 – klapky,

L – letní regulátor, O – oběhové čerpadlo,

P – pára, R – solanka, S – sprcha,

T1 – výměník pára-vzduch,

T2 – ohřívač-chladit sprchové vody, V – ventilátor,

Z – zimní regulátor,

1 – snímač, 2 – regulátor, 3 – servopohon, 4 – regulační ventil

Podle hygienických norem je nutno doplnit vzduch v klimatizaci cca 15-25% vzduchem čerstvým.

K1 a K3 jsou vždy otevřeny stejně a K2 je doplňkem ke K1 (např. K1 30% z toho vyplývá K2 = 70%). Čerstvý vzduch vstupuje do klimatizační jednotky kanálem A přes K1 postupuje do sprchy S přes filtry F a L (F hrubý, L jemný). V S se upraví teplota na cca 18°C a vlhkost kolem 60, 70%. Takto upravený vzduch se zbaví drobných kapek v L. „V“ nám takto upravený vzduch vhání do hlavního rozvodu E. V D se již teplota upraví na hodnotu, kterou vyžadujeme v klimatizovaném prostoru (21-23°C). Tato teplota se upraví přes regulační smyčku 1, 2, 4 a T1. Médium do T1 může být voda, pára, elekt.energie nebo i odpadní teplo. Použitý vzduch se potom se z klimatizovaných prostor odsává prostřednictvím kanálu C a V mě takto použitý vzduch tlačí ven (K3) nebo zpět do oběhu (K2), další použití. Velikost natočení K1, K2, K3 je závislá od teploty v A. Čím je teplota v A nižší, tím K1 a K3 bude přivřenější. Regulační je obvod je potom A, 1, 2, 3 a Ki. Regulace teploty ve S nám zajišťuje letní a zimní regulátor. Letní regulátor pouští do T2 solanku R - To mi zajistí ochlazení – snižuje se teplota vody v S. A v zimě se do T2 zase pouští voda pára.